台州湾文旅综合体项目（充电桩）

采 购 文 件

采购编号：QBJ2023041

- 采购人：浙江台州湾文化旅游发展有限公司（盖章）

- 联 系 人：李先生

- 联系电话：0576-88204713

- 招标代理：浙江建航工程咨询有限公司（盖章）

- 联 系 人：小施

- 联系电话：0576-88810077

- 日    期：2023年3月

目录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	17

第四章 评标办法及评分标准	31

第五章 合同格式	36

第六章　投标文件格式	40

- 第一章  公开招标采购公告

参照《中华人民共和国政府采购法》等规定，受采购人委托，现就 台州湾文旅综合体项目（充电桩）进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标：

一、项目编号：QBJ2023041

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州湾文旅综合体项目（充电桩） | 详见招标文件 | 1 | 批 | 679326 |  |

五、合格投标人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件方式：

网上下载-台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)

七、招标答疑会

无。

八、投标截止及时间和地点：

1.投标人应于 2023 年 03  月  15  日 09时30分（开标时间）之前将投标文件在台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）进行在线提交；

投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（或购买电子保函，电子保函截止时间为开标前一工作日下午16点前）。

九、开标时间及地点：

开标时间与投标截止时间相同。（投标人代表一律不参加现场开标，开标过程中投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。

十、投标保证金：

1.投标保证金金额：12000元。

2.投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

（1）现金（待管委会提供可对接银行后开发对接）

①投标人通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得投标保证金收款账户信息后电汇或转账；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易平台账户。

（2）电子保函：支持银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：_浙江台州湾文化旅游发展有限公司_（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

递交方式二（非电子保函系统）：

采用电子文件投标的项目，工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）作为电子投标文件资信标的组成部分，在投标截止时间前随电子投标文件的资信标一起上传交易系统进行递交。电子版本形式的工程保函须注明“本保函的电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）不影响索赔、代偿，与原件具有同等效力。”（如无法在工程保函中载明此条款的，可通过另签协议等方式进行约定，相关文件随工程保函一并提交）。

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。

（3）保兑支票、银行汇票、现金支票（以下合称“银行支票”）

①投标人通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得投标保证金收款账户信息，根据账户信息开具银行支票，带相应票据到台州湾新区交易中心财务窗口进行背书签章，再到新区开户银行柜面办理入账手续；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户；

③递交方式：银行支票的入账凭证为电子投标文件资信标的组成部分，入账凭证的扫描件在投标截止时间前随电子投标文件的资信标一起上传交易系统进行递交。如采用纸质文件投标的，入账凭证的复印件（加盖公章）随纸质投标文件一并递交。

3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；

③因各银行系统到账时间不同，采用现金、保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；

④以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出；

⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501。

⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人购买并提交工程电子保函。

5.购买工程电子保函截止时间： 2023 年  03  月  14 下午16点前

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

- 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用浙江（credit.zj.gov.cn)。

- 截止时点：开标后评标前。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内查询信用信息记录并归入项目档案。

- 使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。

十二、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

十三、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起3个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、本项目所有公告发布网站：“台州湾新区小额工程电子交易平台”（http://www.tzwztb.com）及“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）。

十四、联系方式：

（一）采购代理机构

名    称：浙江建航工程咨询有限公司

联 系 人：小施

联系电话：0576-88810077

联 系 人：王女士（受理质疑）

联系电话：0576-88810077

地    址：浙江省台州市经济开发区天和路95号天和大厦B幢1104

（二）采购人

名    称：浙江台州湾文化旅游发展有限公司

联 系 人：李先生

联系电话：0576-88204713

地   址：台州市椒江区中央商务区府中路177号开投大厦21楼

- 招标需求

- 招标项目一览表

本次招标共  1 个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州湾文旅综合体项目（充电桩） | 1 | 项 | 679326 |

- 供货清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动汽车快速充电装置 | 60KW/带收费装置-立柱式 （含本体安装，安装辅材、基础及调试） | 台 | 7.00 |
| 2 | 电动汽车慢速充电装置 | 7KW/带收费装置-立柱式 （含本体安装，安装辅材、基础及调试） | 台 | 15.00 |
| 3 | 电动汽车慢速充电装置 | 7KW/带收费装置-壁挂式 （含本体安装，安装辅材、基础及调试） | 台 | 38.00 |

- 技术需求

1、产品标准和规范

1.1一般规定

1.1.1 招标范围所需的货物价款、劳务、第三方检测费（按规定要求进行检测）、绿色平台维护费、运输、装卸、安装调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保、质保期内的维修保养费、培训及不可预见费用均计入报价，不包含配电柜成套及电缆。

1.1.2 本技术规范书适用单相220V及三相380V电压等级电动汽车非车载充电设备，它提出了设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.3须满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。供应商所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制（SI）。供应商提交的文件和资料，包括与项目有关事宜联系的所有来往函电，以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文。

1.1.4投标供应商有技术偏离却未列明，调试验收过程中发现产品不能满足招标需求的，采购人有权解除合同，要求中标供应商退回预付款并退货处理，采购人保留追究违约责任的权利。

1.2 需随设备提供的资料

投标供应商应免费随设备提供给采购人相关资料，包括设备及配套软件的安装手册、管理维护手册以及参数配置手册等以及配套软件的安装介质。

1.3 到货验收及工期

1.3.1投标供应商负责将合同设备运送到采购人指定的安装、调试地点。

1.3.2采购人依投标供应商在投标文件中的承诺对全部设备的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。

1.3.3双方对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标供应商负责解决。

1.3.4在采购人指定的地点和环境下，投标供应商负责对合同设备进行调试（所有部件模块的功能能够正常运行和使用），加电实现正常运行，并达到投标供应商在投标文件中承诺的技术指标和性能。

1.3.5设备到货验收及加电验收中出现性能指标或功能上不符合投标供应商在投标文件中的承诺、产品质量问题以及合同要求时，采购人有拒收的权利并取消投标供应商中标资格。

1.3.6因制造或施工不合格造成整改，耽误工期，将按照合同总价每日1‰扣除违约金。

1.4	引用规范和标准

1.4.1	电动汽车技术标准

JJG  1148-2018电动汽车交流充电桩检定规程

JJG  1149-2018电动汽车非车载充电机检定规程

GB/T  18487.1-2015《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》；

GB/T  18487.2-2017电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求

GB/T  20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求》；

GB/T  20234.2-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口》；

GB/T  20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》；

GB/T  27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机和电池管理系统之间的通信协议》；

GB/T  29318-2012 《电动汽车非车载充电机电能计量》；

GB/T  28569-2012 《电动汽车充电桩电能计量》；

GB/T  29781-2013 《电动汽车充电站通用要求》；

GB/T  34657.1-2017电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备

GB/T  34658-2017电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通讯协议一致性测试

DB 3306/T 021-2019 电动汽车充电站（桩）运营及服务规范

DB 3306/T 022-2019 电动汽车充电站（桩）建设与管理规范

NB/T  33001-2018 电动汽车非车载传导式充电机技术条件；

NB/T  33002-2018 电动汽车交流充电桩技术条件；

NB/T  33003-2010 电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议；

NB/T  33008.1-2018电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分 非车载充电机；

NB/T  33008.2-2018电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分 交流充电桩；

1.4.2	电气技术标准

GB/Z  17625.6-2003《电磁兼容 限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》；

备注：上述标准将根据充电基础设施标准变化情况进行调整，供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若以上标准若出现更新及替换，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2、产品参数

产品1：7kw智能壁挂交流充电桩（单枪）

| 序号 | 主要技术要求 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲技术指标 | (1)充电桩准确度等级：2.0级 (2)输入电压：交流单相220V±15% (3)待机功耗≤15W（按NB/T 33008.2出具检测报告复印件加盖单位公章） (4)噪声≤50 dB（按NB/T 33008.2出具检测报告复印件加盖单位公章） （5）电磁兼容（按照 GB/T 18487.2 检测，出具检测报告复印件加盖单位公章） （6）性能安全（按照 GB/T 18487.1、NB/T33002、NB/T 33008.2检测，出具检测报告复印件加盖单位公章） |
| 2 | 充电枪电缆长度 | ≥3.5米七芯国标电缆 |
| 3 | 充电供电接口主要技术要求 | ★(1)充电设备应提供标准通用供电接口，供电接口至少达到IP54国标规定要求（需出具检测报告复印件加盖单位公章），能满足小型车型接口配置需求，符合GB/T 20234.1-2015及GB/T 20234.2-2015标准的要求。 (2)供电插座应符合国家最新规范标准的要求。 (3)供电插座应采用防尘、防水、防触摸保护装置。 (4)供电接口处，应具有锁止装置。 (5)充电桩对锁止装置应具有接通、关断、误拔等提示功能。 (6)单口充电设备。 |
| 4 | 充电设备主要技术要求 | (1)充电设备采用壁挂式或立柱式安装方式。 (2)充电设备壳体外材料：壳体标识和颜色可以根据项目定制化，采用统一方案。 (3)为保证运行安全，充电设备壳体应采用全封闭结构，密封性好、整体无外露锐角、表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。外观和结构设计应满足抗冲击力强、防腐蚀、抗老化、防紫外线、防跌落等性能要求。 ▲(4) 充电设备具有刷卡、扫码或蓝牙启停功能。 |
| 5 | 电气模块安全要求 | (1)电气模块在车载充电桩接入时应具有带负载分合电路，保证接入时不产生火花。在充电状态下插拔插头，带负载可分合电路应即时动作，切断对插座的供电。 (2)产品试验检验结果应符合国家标准和规范的相关要求。（投标人须提供详细的技术资料加盖单位公章） (3)电气模块应具备漏电装置、过压、过载、过流、短路保护装置和防雷击保护功能。 (4)漏电保护器应采用A型，且装在供电电缆进线侧。 (5)电气模块包括交流接触器、充电插座、电源转接端子排、安全防护装置等。 (6)充电设备应具备急停功能，实现在充电故障状态下紧急切断输入电源。 # （7）其他需满足最新的国家标准及行业标准要求。 |
| 6 | 充电设备主要功能要求 | ★(1) 充电设备应具备输入过压保护、过载保护、输入欠压保护、输出过流保护、短路保护、输出漏电保护、防雷击保护等功能。 (2) 充电设备应具有自动判断充电连接器是否正确连接的功能。当充电设备与电动汽车正确连接后，充电设备才能允许启动充电过程；当充电设备检测到在充电过程中与电动汽车连接异常时，充电设备应立即自动切断输出电源。 (3) 充电桩整桩防护等级应达到：IP54。 (4) 充电设备内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾三防保护处理，保证充电设备能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行。 (5) 充电设备外壳具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。暴露在外的零件应采用不锈钢材质并做好双层防锈措施。 (6) 非绝缘材料外壳、门锁应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。 (7) 须提供设备外形及安装尺寸图纸，支架，壁挂立柱及紧固件。产品安装时，需有厂家专业人员提供现场技术指导。 （8）充电设备应具备自检及故障报警功能，应能通过状态指示灯或显示屏显示故障信息，同时形成故障情况信息记录。 ▲(9) 充电设备采用液晶屏显示，显示字符应清晰、完整，没有缺损现象，不应依靠环境光源即可辨认；应能显示各状态下的相关信息，包括运行状态、充电电量、计费信息、充电单价、当前时刻等，显示位置应设置在便于人操作和查看的地方，电能量显示位数应不少于6位,最小分辨力应为0.001kWh;付费金额含有2位小数，当前时刻显示分辨力至少1秒。 (10) 充电设备配置1.0级多功能电子式交流电能表，电能表最小电能变量为0.001kWh;电能表符合国家现行有效检定规程要求。电能表通信规约符合电力行业现行有效规约。 （11）充电设备配置通讯模块或有线宽带模块，支持在线支付及线上支付方式。 （12）供应商须提供免费的运营管理平台进行监测和管理，实现充电设施运行状态监测、计量计费、交互服务、系统故障报警及诊断等功能，运营平台具备与政府平台互联互通功能。 # （13）其他需满足最新的国家标准及行业标准要求。 |

产品2：60KW直流充电桩（单枪）

| 序号 | 主要技术要求 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲技术指标 | （1）充电桩准确度等级：2.0级 （2）输入电压：三相交流380V±15％ （3）效率≥95%（按NB/T 33008.1出具检测报告复印件加盖单位公章） （4）待机功耗≤nx50W ，N表示充电接口数量（按NB/T 33008.1出具检测报告复印件加盖单位公章） （5）噪声≤65 dB（按NB/T 33008.1出具检测报告复印件加盖单位公章） （6）电磁兼容（按照 GB/T 18487.2 检测，出具检测报告复印件加盖单位公章） （7）性能安全（按照 GB/T 18487.1、GB/T 27930、NB/T 33001、NB/T 33008.1,出具检测报告复印件加盖单位公章） |
| 2 | 充电枪电缆长度 | ≥5米九芯国标电缆 |
| 3 | 充电供电接口主要技术要求 | ★(1)充电设备应提供标准通用供电接口，供电接口至少达到IP54标准（需出具检测报告复印件加盖单位公章），能满足小型车型接口配置需求，符合GB/T 20234.1-2015及GB/T 20234.2-2015标准的要求。 (2) 充电连接装置中的车辆插头须符合GB/T 20234.3国家最新规范标准的要求。 (3) 供电接口须采用防尘、防水、防触摸保护装置设计。 (4) 供电接口及车辆接口处，应具有锁止装置。 （5) 充电桩对锁止装置应具有接通、关断、误拔、意外断开等提示功能。 ★(6) 充电设备配置1.0级多功能电子式直流电能表，电能表最小电能变量为0.001kWh;电能表符合国家现行有效检定规程要求。电能表通约符合电力行业现行有效规约。 |
| 4 | 充电设备主要技术要求 | (1) 充电设备采用落地式充电桩安装方式。 (2) 充电设备应具有以太网有线通讯接口，可通过专网、公众网进行数据传输，支持MODBUS、TCP/IP等国际和国家标准通信协议；或者可选择4G通讯模块，通过物联网进行数据传输与交互。 (3) 供应商须提供免费的运营管理平台进行监测和管理，实现充电设施运行状态监测、计量计费、交互服务、系统故障报警及诊断等功能运营平台应具备与政府平台互联互通功能。 （4）充电设备壳体外材料：壳体标识和颜色可以根据项目定制化，采用统一方案。 （5）为保证运行安全，充电设备壳体应采用全封闭结构，密封性好、整体无外露锐角、表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。外观和结构设计应满足抗冲击力强、防腐蚀、抗老化、防紫外线、防跌落等性能要求。 ▲(6) 充电设备显示屏采用液晶屏，显示字符应清晰、完整，没有缺损现象，不应依靠环境光源即可辨认；应能显示各状态下的相关信息，包括运行状态、充电电量、计费信息、充电单价，当前时刻等，显示位置应设置在便于人操作和查看的地方，电能量显示位数应不少于6位,最小分辨力应为0.001kWh;付费金额含有2位小数，当前时刻显示分辨力至少1秒。 显示屏界面应须显示以下界面（或由相关定义显示界面内容）： a、充电方式选择界面 b、充电安全显示界面 c、充电信息显示界面 d、支付方式选择界面（刷卡、扫码） e、充电完成、结算完成等技术界面 (7) 充电桩柜面板上装有液晶显示界面、急停按钮及身份识别刷卡器等 (8) 采用非接触式IC卡进行身份识别 （9）其他需满足最新的国家标准及行业标准要求。 |
| 5 | 电气模块安全要求 | (1) 充电模块须采用模块化设计，要求实现多个模块并联工作。 (2) 电气模块应具有带负载分合电路，保证接入时不产生火花。在充电状态下插拔插头，带负载可分合电路应即时动作，切断对插座的供电。 (3) 产品试验检验结果应符合国家标准和规范的相关要求。（投标人须提供详细的技术资料复印件加盖单位公章） (4) 电气模块应具备漏电保护装置、过压、过载、过流、短路保护装置和防雷击保护功能。 (5) 漏电保护器应装在供电电缆进线侧。 (6) 电气模块包括充电插座、电源转接端子排、安全防护装置等。 (7) 投标文件中需对充电模块的效率、满载效率、年失效率、宽电压恒功率、运行温度范围、满功率运行温度范围进行说明。 |
| 6 | 充电设备主要功能要求 | (1) 充电功能： 充电设备应提供安全、可靠的直流电源，可实现定电量、定金额、自动充满、定时间等充电功能，操作应安全、简便、可靠。 (2) 人机交互功能： a、充电设备应能显示各状态下的相关信息，包括运行状态（充电电压、充电电流、充电时间等参数）、充电电量、计费信息、IC卡余额、当前时间等；显示字符应清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。 b、充电设备应具有身份识别功能，通过读取IC卡内信息，识别用户身份及相关信息。 c、充电设备应具有外部手动设置参数和实现手动控制的功能和界面。 (3) 监控管理功能 对充电设备的运行状态数据进行实时监测；设置预警阀值，对充电设备和电池的过压、过流、过温以及其他异常状态进行预警提示；支持远程启停充电设备，最快时间应对充电设施故障情况，保障用户和充电设备的安全。 (4) 安全防护功能 a、充电设备应具备急停功能，实现在充电故障状态下紧急切断输入电源。 b、充电设备内交流电源与充电插座之间应具备带负载可分合电路。 ★c、充电设备应具备输入过压保护、过载保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、输出漏电保护、过温限功率保护、过温关机保护、输出过流保护、短路保护、输出反接保护、绝缘异常保护、导引回路出错保护、控制模件故障保护及防雷击保护等功能。 d、充电设备应具有自动判断充电连接器是否正确连接的功能。当充电设备与电动汽车正确连接后，充电设备才能允许启动充电过程；当充电设备检测到在充电过程中与电动汽车连接异常时，充电设备应立即自动切断输出电源。 (5) 自检功能 a、充电设备应具备自检及故障报警功能。充电操作时，应先进行自检，检查内容应包括时钟、供电情况、费率配置情况、存储空间等。 b、应能通过状态指示灯或显示屏显示故障信息，同时形成故障情况信息记录。 (6) 付费交易功能 充电设备可按配置的参数实现准确计费,包括费率时段、计费费率等。充电设备应配备充电卡读卡装置,须支持充电卡、网络支付等多种电子支付方式。 (7) 耐环境要求 a、充电桩整桩防护等级应达到：IP54。 b、充电设备内线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾三防保护处理，保证充电设备能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行。 c、充电设备外壳具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。暴露在外的零件应采用镀锌板材质并做好双层防锈措施。 |

- 服务要求

1.所有充电桩的后续保养以及维修全部由中标人负责。中标单位需提供5年以上的售后运行维护保养以及相关配套服务，无安全事故及特殊情况的可直接续约。

2.充电桩充电收益由采购人收取，电费由采购人支付，运营期间因充电桩自身质量问题导致的安全生产责任事故由中标人负全责。若有相关平台服务费，则与采购人协商确定。中标人应建立完善的管理制度，定期巡检维保。

五、商务要求

| 售后服务 | 1.设备的质量保证期为现场安装完毕，经质量技术监督部门验收合格并交付使用之后最少5年（投标人可以根据自身的实际情况提供更长的更有竞争力的质量保证期，当投标人的承诺时间超过5年时，按投标人承诺时间）。 2.中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。 |
| --- | --- |
| 供货期及交货地点 | 接到采购人通知后 20日内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。 地点：采购人指定地点。 |
| 履约保证金 | 履约保证金：供应商必须在签订合同之日起10天内向采购人交纳合同金额的 1%作为本项目履约保证金。 履约保证金采用金融机构、担保机构出具的保险、保函或者支票、汇票、本票等非现金形式提交（如中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权扣除相应履约保证金）。 |
| 付款方式 | 合同签订后预付合同总金额的40%，验收合格后支付合同金额的57.5%，剩余款项待质保期满后一次性付清剩。 |
| 其他 | 主要技术指标和规格必须按招标方要求。投标人必须在投标文件中提供相应产品的图片，外购件还需提供产品的品牌、产地和技术指标。 采购物品投标价为一次性报价，包括充电桩的深化设计、供货、电缆、运输装卸、安装调试、地面开挖、施工预埋、路面硬化、路面修复、税金、产品责任险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作、售后服务、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。 |

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章“招标需求” |
| 3 | 工期要求：接到采购人通知后 20日内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 5 | 投标保证金：人民币 12000 元 投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。详见招标公告。 |
| 6 | 现场踏勘：投标人须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 7 | 招标文件的澄清：投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com)向招标人（招标代理）提出。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 9 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 11 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 12 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金：供应商必须在签订合同之日起10天内向采购人交纳合同金额的 1%作为本项目履约保证金。 履约保证金采用金融机构、担保机构出具的保险、保函或者支票、汇票、本票等非现金形式提交（如中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权扣除相应履约保证金）。 |
| 15 | 投标文件递交要求： 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买上传电子保函）后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入电子投标文件制作页面。 |
| 16 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，结算时数量按实结算。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

▲1、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，按一家投标人计算。评审后得分最高的投标人排名在前；评审得分相同的，报价低的投标人排名在前；当报价也相同时，则以商务技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

2、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标人；综合得分相同时，按抽签确定，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品:充电桩。

- 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、投标人被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。

- 8、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动，其投标文件作无效标处理。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

1、资信技术文件的组成：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（格式见附件）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）营业执照；

（5）投标人认为需要提供的其他资料（按照评标办法要求进行编制，并按要求提供相关证明资料）。

- 2、报价文件

（1）开标一览表（附件7）；

（2）报价明细表（附件8）；

（3）投标人认为其他需要说明的内容组成。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标总报价是为完成本项目的包括但不限于充电桩的深化设计、供货、电缆、运输装卸、安装调试、地面开挖、施工预埋、路面硬化、路面修复、税金、产品责任险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作、售后服务、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

3.保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人按本招标文件规定的要求使用电子投标文件，并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.本工程采用电子投标，无需纸质投标文件；

2.投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3.在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；修改好后重新上传加密电子投标文件。

4.在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人或授权委托人盖章或签字、未在指定页面盖公章、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、服务时间等条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格。

（9）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价高于最高投标限价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：http://www.tzwztb.com/live/ 。

（二） 开标程序：

1、开标由采购代理机构工作人员主持。

2、投标人可进行在线沟通。

3、采购人依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

4、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

5、开启各投标人报价文件。

6、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1）、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件等自身原因，导致投标文件未在规定时间内上传，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（3）如有疑问，请咨询台州博育信息技术有限公司技术服务电话，技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。

（三） 异常情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（4）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，评标委员会认定投标明显缺乏竞争的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

- 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

| 标段 类别 | 一 |
| --- | --- |
| 资信技术 | 70 |
| 价格 | 30 |

（一）资信技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位）。

（二）各投标人资信技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位），计算公式为：

资信技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 投标报价得分满分30分。

（1）评标标底价的确定：评标标底价=所有进入计算范围的投标报价平均值（以元为单位，保留整数，小数点后四舍五入）。

（2）投标人的投标报价等于评标标底价的得 30 分。偏离评标标底价的，每高于评标标底价 1 个百分点的均扣 1 分，即报价分=30-│（投标报价-评标标底价）│/评标 标底价×100×1（报价得分计算结果小数点后保留 2 位，小数点后第 3 位四舍五入）； 每低于评标标底价 1 个百分点的均扣 0.5 分，即报价分=30-│（投标报价-评标标底 价）│/评标标底价×100×0.5（报价得分计算结果小数点后保留 2 位，小数点后第 3 位四舍五入）。若计算结果为负值，报价得分按 0 分计算。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分第一的投标人为第一中标候选人，以评标总得分第二的投标人为第二中标候选人。

四、中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名次之的中标候选人为中标人。

五、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，以商务得分较高者为先。

六、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标办法的解释权归招标人。

七、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 1 | 业绩 | 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人实施的类似项目的成功案例每提供一个得1分，本项最高3分。 提供采购项目合同扫描件，未提供不得分。 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 产品技术指标 | 由评委根据投标人提供设备的产品性能、配置对招标文件产品技术要求的响应程度进行打分：含“★”参数负偏离每一项扣2分,其他参数负偏离每一项扣1分,扣完为止。 以产品检测报告为准。未提供不得分。 | 12 |
| 3 | 平台功能 | 能够通过运维平台，诊断设备单元器件级别故障，包括但不限于如下防雷器故障报警、主断路器跳闸报警、熔断器故障报警保护、交流接触器故障，设备停止充电并发出告警和上报平台等，得分4分。 【以上须提供第三方机构（具备CMA、ilac-MAR或CNAS资质）出具的检测报告作为证明材料，不提供不得分。】 | 4 |
|  |  | 根据投标人或产品制造商提供的充电运营管理平台具备灵活的充电策略管理能力，可支持刷卡、VIN、APP等方式，每提供1种启动方式得0.5分，最高得5分 评机构出具的测试报告(具备CMA、ILAC-RA、CNAS认证标识)，不提供不得分。 | 5 |
| 4 | 技术参数 | 根据充电桩的噪声指标、待机功耗指标及防护等级指标进行评审。优：5-4分；良：3.9-2分；一般：1.9-0分 | 5 |
| 5 | 产品功能及配置 | 根据投标产品功能、产品配置、性能的符合性、合理性、先进性、匹配性等，对投标人的设备选择与项目需求匹配、符合性进行评审。 投标产品功能、产品配置、性能优异、完全满足并优于招标文件要求的，得9-7分；投标产品功能、产品配置、性能良好、符合招标文件要求的，得6.9-3分；投标产品功能、产品配置、性能一般、基本符合招标文件要求的，得2.9-0.5分。未提供不得分。 | 9 |
| 6 | 施工组织及 实施方案 | 安装、施工、调试、项目实施方案及质量工期保证措施：根据投标人安装、施工、调试、项目实施方案及质量工期保证措施等方案措施合理、科学有效情况进行评审。 方案考虑周全、可操作性强得5-4分，可操作性一般得3.9-2分，方案考虑不够周全、可操作性较差得1.9-0分，没有方案的不得分。 | 5 |
| 7 | 安装材料 配件情况 | 对供应商提供的安装辅助材料、随机附件、备品备件及专用工具的品牌、性能、技术性能是否合理进行评审。 产品配置、性能优异、完全满足并优于招标文件要求的，得5-4分；产品配置、性能良好、符合招标文件要求的，得3.9-2分；产品配置、性能一般、基本符合招标文件要求的，得1.9-0.5分。未提供不得分。 | 5 |
| 8 | 安全保障措施及 | 投标人对充电设施设备的安全保障措施，安全、可靠进行综合打分（0-4分）。 | 4 |
| 9 | 突发事件应急预案 | 投标人建立运行服务保障应急预案，方案对于项目实施可能遇到的问题考虑全面，应对措施具有合理性、有效性进行综合打分（0-3分）。 | 3 |
| 10 | 售后服务 | 1、为保证售后服务及时性，充电桩厂家在台州市内设有常驻售后服务机构和备品备件仓库的得2分，提供相应证明资料。 2、投标人的售后服务承诺方案，包括：详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、售后回访计划、人员培训和质保期外的售后服务承诺等）响应时间、备品备件方案等情况进行评审。 售后服务方案具体科学合理、到达现场解决故障时间应急方案相比最好，得4-3分；售后服务方案较具体合理、到达现场解决故障时间应急方案相比较好，得2.9-1.5分；售后服务方案不够具体合理、到达现场解决故障时间应急方案相比一般，得1.4-0分；不提供不得分。 | 6 |
| 11 | 技术力量 | 根据投标人技术力量、项目组实施人员能力等进行评审。0-3分。 | 3 |
| 12 | 优惠承诺及合理化建议 | 根据投标人提供的合理化建议，包括但不限于供货、安装、调试、验收等环节；和优惠承诺程度，优惠可以是保险、调试检验、技术服务、质保期后的维修收费情况等进行评审，0-3分。 | 3 |
| 13 | 质保期 | 质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分,最多得3分。 | 3 |

第五章 合同主要条款指引

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据     的成交结果，签署本合同。

一、货物内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：  元（￥   元）人民币。该总金额中包括但不限于充电桩的深化设计、供货、电缆、运输装卸、安装调试、地面开挖、施工预埋、路面硬化、路面修复、税金、产品责任险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作、售后服务、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。合同包含的所有风险责任等有关的一切费用和价款，在本合同履行期间乙方不得再以任何理由向甲方计取除违约责任外的任何费用。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。若乙方交付的货物侵犯了第三方产权或存在产权瑕疵，由此可能发生的一切法律责任及费用均由乙方承担，与甲方无关。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

供应商必须在签订合同之日起10天内向采购人交纳合同金额的 1%作为本项目履约保证金。

履约保证金采用金融机构、担保机构出具的保险、保函或者支票、汇票、本票等非现金形式提交（如中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权扣除相应履约保证金）。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方承担本合同金额5％的违约责任。

八、质保期

1. 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期及交货地点

1. 交货期：

2. 交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由甲方确认实际使用量后，乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方或甲方委派的监理需在  7   个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月2%计算的利息外，并没收履约保证金及支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月2%计算的利息外，并没收履约保证金及支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

1.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，按下述（1）种方式解决；

- 提交_台州_仲裁委员会仲裁。

- 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式肆份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以采购文件、投标文件及澄清文件等为准。

| 甲方： |  |  |  | 乙方： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  |  |  | 地址： |
| 法定代表人： |  |  |  | 法定代表人（负责人）： |
| 联系方式： |  |  |  | 联系方式： |
| 开户行： |  |  |  | 开户行： |
| 账号： |  |  |  | 账号： |
| 签字日期： | 年 | 月 | 日 |  |

第六章 投标文件格式附件

附件1

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资信技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资信技术文件目录

评分索引表

| 评分项目 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |

附件2

投标函

致：             （采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的             项目（项目编号：_____）的投标，并按采购文件的要求提交资信技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____________________

邮编：__________   电话：______________传真：______________

投标人全称（公章）：                         日期：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________ 被授权人身份证号码：

附件3

授权委托书

浙江建航工程咨询有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （授权委托代理人姓名） 为授权委托代理人，参加贵单位组织的台州湾文旅综合体项目（充电桩）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

授权委托代理人身份证复印件粘帖处

附件4:

技术需求响应表

| 序号 | 项目名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件5：

资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件6

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件7）；

2、报价明细表（附件8）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的。

附件7

开标一览表

〔货币单位：人民币元〕

| 投标总报价(元) | 大写 | 元 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | 元 |

填报要求：

- 投标总报价是包括但不限于充电桩的深化设计、供货、电缆、运输装卸、安装调试、地面开挖、施工预埋、路面硬化、路面修复、税金、产品责任险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作、售后服务、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件8：

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 大写： （小写：￥ ） |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：