台州湾文旅综合体项目会议中心安防智能化等设备采购

采 购 文 件

采购编号：QBJ2023184

- 采购人：台州市开投市政建设有限公司（盖章）

- 联 系 人：程先生

- 联系电话：13666846995

- 招标代理：台州市建设咨询有限公司（盖章）

- 联 系 人：李灵芝

- 联系电话：0576-88517783

- 日    期：2023年9月

目录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	18

第四章 评标办法及评分标准	30

第五章 合同格式（仅参考）	33

第六章　投标文件格式	37

- 第一章  公开招标采购公告

参照《中华人民共和招标投标法》等规定，受采购人委托，现就台州湾文旅综合体项目会议中心安防智能化等设备采购 进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标：

一、项目编号：QBJ2023184

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 预算价（元） | 上限价（元） | 供货期限 | 供货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州湾文旅综合体项目会议中心安防智能化等设备采购 | 台州湾文旅综合体项目会议中心安防智能化等设备采购的入侵报警系统、视频监控系统、智能化专网、出入口控制系统、停车管理系统、会议系统、无线对讲系统、办公家具等。 | 1699937 | 1346350 | 接招标人通知后20日内完成供货、协助招标人安装和系统调试 | 采购人指定地点 | 视频接入台州市公安部门视频作战平台 |

五、合格投标人的资格要求：

（一）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）具有本项目采购人需求能力的法人。

（四）投标人类似业绩：自2020年1月1日起至投标截止日前【以合同签订时间为准】，完成过合同价60万元及以上的类似智能化工程业绩，不接受投标人以联合体形式的业绩。

六、获取招标文件方式：

本次招标文件的获取由各投标人自行到台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）下载获取。本次招标取消报名环节请各投标人密切关注台州湾新区小额工程电子交易平台或浙江省政府采购网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解，由此造成的后果招标人、招标代理概不负责。

七、招标答疑会

无。

八、投标截止及时间和地点：

（一）截止时间（开标时间）：2023年10月10日9点30分（北京时间）

（二）投标网址：台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）

九、开标时间及地点：

开标时间与投标截止时间相同。（投标人代表一律不参加现场开标，开标过程中投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。

十、投标保证金：

1.投标保证金金额：3万元。

2.投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

（1）现金转账

① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。

②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位无息返还;中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人 (不计息)。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：台州市开投市政建设有限公司

（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交。

（1）若是投标人的法定代表人递交工程保函的，应持法定代表人身份证明原件（姓名须与全国建设市场监管与诚信信息发布平台查询的相一致），否则工程保函不予签收。

（2）若是投标人委托代理人递交工程保函的，应持针对本工程的法定代表人授权委托书原件（投标文件格式附件1）及身份证原件，否则工程保函不予签收。

（3）递交工程保函时所要求提供的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明中的人员须与投标文件组成中提供的人员一致，若提供的不一致则以无效标处理。

提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅

提交时间：2023年10月10日9：00-9：30

接收人：台州市建设咨询有限公司（代理机构）

接收人联系方式：0576-88517783

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。

3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②以银行转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付；

③若有疑问，请咨询技术服务热线：13454667697

④以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

4、购买工程电子保函截止时间： 2023 年 10月 09下午16点前

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2、截止时点：投标截止时间前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

十二、相关注意事项：

本项目所有公告发布网站：“台州湾新区小额工程电子交易平台”（http://www.tzwztb.com）及“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）。

十三、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：李灵芝

联系电话：0576-88517783

地址：浙江省台州市市府大道507号台州国际商务广场1幢（北门）11楼

（二）采购人

采购人名称：台州市开投市政建设有限公司

采购人地址：府中路177号开投大厦

联系人：程先生        联系电话：13666846995

（三）监管机构

名称：台州湾新区审计司法局

地址：台州市甲南大道东段9号

联系人：徐先生            电  话：0576-88538849

（四）台州湾新区小额工程电子交易平台

联系人：蔡永正、王明月

联系电话：13454667697、13757680207

台州市建设咨询有限公司

2023年9月

- 第二章   招标需求

- 编号：QBJ2023184

- 采购项目名称：台州湾文旅综合体项目会议中心安防智能化等设备采购

一、招标项目范围及要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 入侵探测设备 | 1、名称:有线室内双鉴探测器,含支架 2、安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 套 | 3 |
| 2 | 入侵报警控制器 | 1、名称:八防区模块 2、安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 套 | 1 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3 | 网络服务器 | 1、名称:超脑分析服务器 2、参数 a.人脸智能应用：名单库比对报警（32路图片流或16路视频流），32个人脸名单库，总库容10万张，路人档案10万份，抓拍库1000万张人脸图片，支持陌生人报警，支持人员频次统计，支持人脸签到和考勤，支持人脸1V1比对，支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索（内含2颗GPU，单颗GPU换算说明：人脸抓拍机图片流最高支持800W分辨率，不降路数=16路；IPC视频流，400W内不降路数=8路，500W=6路，800W=4路） b.周界防范智能应用：最高支持16路常规距离检测周界(200W视频流)，或最高支持12路中距离检测周界(200W视频流)，或最高支持4路远距离检测周界(200W视频流)，（内含2颗GPU，最高支持800W分辨率，单颗GPU换算说明：8路200W=6路 400W=2路 800W） c.视频结构化智能应用：8路视频流实时人体、人脸、车辆结构化分析（200W），1)支持人脸分析+比对，支持人脸以图搜图，2)支持人体分析 本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜），可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型），支持人体建模，支持以人搜人3)支持车辆分析，本地展示同可上传平台属性（车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌），支持车辆黑白名单报警，（内含2颗GPU，单颗GPU换算说明，400W内不降路数=4路） d.高空抛物智能应用： 实时监测：支持后智能高空抛物实时分析报警弹窗、上传平台，事件溯源：支持同屏预览界面快速回放抛物轨迹，证据留存：支持高空抛物事件录像和图片快速检索、导出 ，支持最大12路高空抛物后智能分析，单颗GPU性能说明： 支持6路200W分辨率高空抛物后智能分析； 支持6路400W分辨率高空抛物后智能分析； 支持4路800W分辨率高空抛物后智能分析； e.硬件规格：3U，2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源；16盘位，可满配12T硬盘，2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口，支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘；报警IO：16进8出，产品性能：输入带宽：320Mbps，64路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码。 | 台 | 1 |
| 4 | 存储设备 | 1、名称:6TB硬盘 2、参数:3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 9 |
| 5 | 监控摄像设备 | 1、名称：周界防范摄像机(400万像素) 2、参数： a.≥400万像素，星光级1/3"CMOS智能筒型网络摄像机 b.采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 c.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR d.补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯，补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m e.最大图像尺寸: 2560 × 1440，视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 f.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 g.音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 h.支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 i.可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 j.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 k.支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 l.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 m.供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 | 台 | 7 |
| 6 | 监控摄像设备 | 1、名称：人脸识别摄像机(400万像素) 2、参数： a.视频分辨率： 细节通道：≥800万像素；全景通道：双400万像素拼接 b.传感器类型： 细节通道：1/1.2" Progressive Scan CMOS；全景通道：1/1.8" Progressive Scan CMOS c.最低照度： 细节通道：彩色：0.0003 Lux；黑白：0.0001 Lux 全景通道：彩色：0.0003 Lux；黑白：0.0001 Lux d.焦距&视场角：细节通道： 8~56 mm；全景通道： 4 mm e.光圈：细节通道： F1.0；全景通道：F1.0 f.补光距离：细节通道：普通监控：100 m，人脸抓拍/识别：5-25 m ；全景通道：普通监控：30 m g.智能能力：细节通道：支持全结构化模式、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件任意切换 h.支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 i.具有4个图像传感器和3个镜头 j.具有两路视频通道输出功能，通道1采用单镜头、双图像传感器，分别采集黑白及彩色图像，可对这双路视频图像进行融合输出。通道2为双镜头、双图像传感器，可分别采集2路音视频流进行拼接输出。 k.当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标跟踪、检测、筛选、抓拍、分析属性信息和上报功能。 l.全景通道水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于48° m.在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。 n.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 o.通道2水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于48° p.防控圈内的人脸识别分析，对接原有公安已建平台； | 台 | 6 |
| 7 | 监控摄像设备 | 1、名称：广角半球摄像机(400万像素) 2、具备智能报警防干扰功能，当检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树枝摇晃等情况时，不触发报警 3、支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9 4、最高分辨率可达3632 × 1632 @20 fps 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境 6、支持两线式DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电 7、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 8、1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 9、支持柔光灯补光，照射距离最远可达10 m 10、符合IP66防尘防水设计，可靠性高 11、传感器类型：1/2.5" Progressive Scan CMOS 12、最低照度：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 13、宽动态：120 dB14、调节角度：垂直：-75°~75° 15、摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81° | 台 | 1 |
| 8 | 监控摄像设备 | 1、名称：双目摄像机(400万像素) 2、参数： a.视频分辨率： 细节通道：400万像素；全景通道：400万像素 b.感器类型： 细节通道：1/1.8" Progressive Scan CMOS；全景通道：1/1.8" Progressive Scan CMOS c.最低照度： 通道1：彩色：0.0005 Lux；黑白：0.0001 Lux 通道2：彩色：0.0005 Lux；黑白：0.0001 Lux d.焦距：通道1： 8-32 mm；通道2： 8-32 mm e.补光距离：人脸：15 m，普通监控：80 m f.智能能力：细节通道：支持全结构化模式、道路监控模式、Smart事件模式任意切换 g.支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 h.操控性：内置微云台功能：支持远程电动调节，水平最大调节范围0°~180°，垂直最大调节范围-5°~30° i.双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。 j.可持续对目标进行跟踪，并在轨迹中显示抓拍图片；可在客户端或IE 浏览器上将人脸和人体图片、车牌和机动车图片分别关联显示；并支持实时分析并显示行人、机动车、非机动车属性信息，可将属性信息叠加在抓拍的图片上。 k.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 l.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 o.通道2水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于48° p.防控圈内的人脸识别分析，对接原有公安已建平台； | 台 | 1 |
| 9 | 监控摄像设备 | 1、名称：高空鹰眼摄像机(600万像素) 2、参数： a.≥600万32倍拼接枪球 b.全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，内置4颗补光灯。c.细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。 d.内置不少于2个GPU芯片 e.全景路视频分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频分辨率不小于2560x1440 f.摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签。 | 台 | 4 |
| 10 | 监控摄像设备 | 1、名称：高空鹰眼摄像机(2400万像素) 2、≥2400万270°AR球型鹰眼； 3、传感器类型:【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS； 4、最低照度：【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白），【细节】星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.5（彩色），0.0001 Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR； 5、快门：1s-1/30,000 s，慢快门； 6、模式：【聚焦模式】半自动、手动、自动，【日夜转换模式】自动ICR彩转黑、日夜转换方式 白天、夜晚、自动、定时切换； 7、宽动态：【全景】不支持，【细节】支持120dB超宽动态； 8、背光补偿、强光抑制、3D降噪、透雾、电子防抖、光学防抖、区域曝光、区域聚焦、图像参数切换； 9、图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，白平衡，自动白平衡，自动跟踪白平衡，钠灯，日光灯，室内，室外，手动白平衡；数字变倍：【全景】不支持，【细节】16倍；光学变倍45倍 10、隐私遮蔽：支持多种颜色设置，四边形区域，全景8块，细节24块； 11、信噪比：≥55 dB； 12、光学透雾：【全景】不支持；【细节】支持； 13、镜头焦距:【全景】2.8 mm，【细节】7.1-320 mm； 14、光学变倍速度：【全景】不支持，【细节】约7.4 s； 15、视场角水平视场角：60°-1.96°，垂直视场角：35.8°-1.11°，对角线视场角：67°-2.23° 16、最大光圈数：F1.0； 17、补光：红外照射距离500 m，防补光过曝； 18、云台功能： a.水平范围：360° b.垂直范围：-15°-90°（自动翻转） c.水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s d.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s e.比例变倍 【全景】不支持；【细节】支持 f.预置点个数300个、巡航扫描8条、花样扫描4条； g.断电记忆、守望功能、预置点、花样扫描、巡航扫描、自动扫描、垂直扫描、随机扫描、帧扫描、全景扫描； h.3D定位、方位角信息显示、预置点视频冻结定时任务、预置点、花样扫描、巡航扫描、自动扫描、垂直扫描、随机扫描、帧扫描、全景扫描、球机重启、球机校验、辅助输出； 20.视频 a.最大图像尺寸：8160 × 2400 b.码流类型 【全景】主码流，子码流；【细节】主码流，子码流，三码流 主码流帧率分辨率 【全景】 50 Hz：25 fps（8160 × 2400，6120 × 1800，5760 × 1696，3840 × 1080） 60 Hz：30 fps（8160 × 2400，6120 × 1800，5760 × 1696，3840 × 1080） 【细节】 50 Hz：25 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）? 60 Hz：24 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）? 子码流帧率分辨率 【全景】 50 Hz：25 fps（2048 × 600，1280 × 376） 60 Hz：30 fps（2048 × 600，1280 × 376） 【细节】 50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）? 60 Hz：24 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240）? 第三码流帧率分辨率 【全景】不支持 【细节】 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 576，640 × 480，352 × 288） 60 Hz：24 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 480，640 × 480，352 × 240）? 视频压缩标准 H.265，H.264，MJPEG Smart 264 支持 Smart 265 支持 音频 音频压缩标准 G.711alaw，G.711ulaw，G.722.1，G.726，MP2L2，AAC，PCM 音频采样率 PCM：8 KHz，16 KHz，32 KHz，48 KHz；MP2L2：16 KHz，32 KHz，48 KHz； AAC：16 KHz，32 KHz，48 KHz 智能 Smart事件 区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗的留侦测，物品拿取侦测 Smart跟踪 手动跟踪，全景跟踪，事件跟踪，支持多场景巡航跟踪 报警联动 预置点，巡航扫描，花样扫描，SD卡录像，报警输出，邮件，上传中心，上传FTP Smart编码 Smart2 | 台 | 1 |
| 11 | 软件 | 1、名称：数据一张图: 2、感知点位上图：理鹰眼设备、安防监控设备中的关键点位信息，明确点位名称、经纬度位置、地址、朝向等信息后，在感知地图基础上开展感知点位信息的上图; 3、感知地图:依托GIS地图等地图资源，围绕安保区域开展感知地图的圈定，建设感知底图; 4、实时感知视频播放:在视频流数据对接的基础上，建设本地化的视频流解码程序及视频播放窗口，实现实时感知视频的在线播放。支持通过切换，切换至实时感知视频播放页面，选择具体点位后进行播放; 5、实时车辆通行:对区域内的车辆通行涉及的车牌信息、进出车辆数量等进行感知并动态展示车辆进出总数、实时进出数等信息; 6、实时人员通行:人像识别分析平台数据，通过数据筛选，区域内的人员通行基础数据;人员通行签到的相关数据，对监测时段、人员通行人次限制阈值等数据; | 套 | 1 |
| 12 | 蓄电池 | 配套摄像机供电开关电源 12V10A | 个 | 24 |
| 13 | 避雷器 | 1、名称:防雷模块（摄像机二合一防雷器） 2、安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 组 | 6 |
| 14 | 监控摄像设备 | 1、名称：室外立杆,含立杆基础 2、类别：3.5米钢制杆,热镀锌，综合考虑（满足图纸设计、规范及使用要求） | 台 | 6 |
| 15 | 监控摄像设备 | 1、名称：摄像机监控立杆安装； 2、主要技术参数指标不低于下列要求：H=0.5米，综合考虑. | 台 | 7 |
| 16 | 接地母线 | 1、名称：镀锌圆钢 2、规格：10mm 3、安装形式：埋地敷设 | m | 12.00 |
| 17 | 带形母线 | 接地线 BVR35 | m | 12.00 |
| 智能化专网 |  |  |  |  |
| 18 | 交换机 | 1、名称:24口POE交换机 2、参数:提供24个千兆POE电口，4千兆Combo口 | 台 | 3 |
| 19 | 模块 | 1、名称：千兆单模光模块 2、规格：千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 12 |
| 出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 20 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：人脸识别终端 2、规格：满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 4 |
| 21 | 蓄电池 | 人脸识别电源 12V10A | 个 | 4 |
| 22 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：单机芯摆闸 2、规格：1、防撞手动复位机芯；2、支持刷IC或ID卡控制闸机运行；3、控制板带计数功能、常开/常闭功能；4、断电自动打开,上电自动复位，红外防夹功能；5、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 4 |
| 23 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：双机芯摆闸 2、规格：1、防撞手动复位机芯；2、支持刷IC或ID卡控制闸机运行；3、控制板带计数功能、常开/常闭功能；4、断电自动打开,上电自动复位，红外防夹功能；5、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 |
| 24 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.安装方式及参数要求:嵌入单元门口机满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 |
| 25 | IC卡 | 1.名称:IC卡 2.安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 套 | 1000 |
| 26 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸录入仪 2.满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 |
| 27 | 软件 | 1.名称:人脸识别管理软件 2.安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 套 | 1 |
| 停车管理系统 |  |  |  |  |
| 28 | 停车场管理设备 | 1、名称：直杆道闸 2、规格：显示区域 P字灯面板 钢化玻璃,整机尺寸 300*287*1000mm（长*宽*高）,工作电压 AC 220V ±10% 50HZ,机芯功率 ≤160W,整机功率 ≤200W,运行寿命 ≥500万次,遥控距离 ≤30米,开/关闸时间 3S ~ 4S,防护等级 IP54,工作温度 -25℃～+70℃,储运温度 -30℃～+75℃,工作湿度 ≤95%，无凝露,储运湿度 ≤95%，无凝露,使用环境户外 | 台 | 2 |
| 29 | 停车场管理设备 | 1、名称：数字车辆检测器 2、规格：压地感检测/或车过落闸地感检测 3、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 |
| 30 | 停车场管理设备 | 1、名称：车辆识别控制机(含补光灯及显示屏) 2、规格： 外形尺寸：190*209.4*1340（长*宽*高）； 机箱颜色：土豪金搭配细沙黑； 整机重量：<20KG； 工作温度：-25℃～70℃； 工作湿度：≤95%，不凝露； 防护等级：IP56； 电源电压：AC220V±10% 50Hz； 额定功率：<40W； 通讯方式：TCP/IP 通讯； 满足图纸设计、规范及使用要求。 | 台 | 2 |
| 31 | 遥控接收装置 | 1、名称:遥控接收装置 2、安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 套 | 2 |
| 32 | 停车场管理设备 | 1、名称：地感线圈 2、类别：耐高温，100米/卷，可绕2-3个线圈（根据实际线圈大小）满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 |
| 33 | 接线盒 | 钢制接线盒暗装，86H | 个 | 2 |
| 34 | 安全岛 | 1、名称:安全岛 2、安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 个 | 2 |
| 会议系统 |  |  |  |  |
| 35 | 机柜、机架 | 1、名称：综合机柜 2、规格：42U标准机柜（19寸），SPCC冷轧钢板，防护等级IP20，带16位PDU 3、安装方式：壁挂 | 台 | 1 |
| 36 | 扩声系统设备 | 1、组合式音柱扬声器 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 |
| 37 | 扩声系统设备 | 1、专业功放 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 1 |
| 38 | 扩声系统设备 | 1、数字会议主机 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 1 |
| 39 | 扩声系统设备 | 1、会议发言单元 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 12 |
| 40 | 扩声系统设备 | 1、会议代表发言单元 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 1 |
| 41 | 扩声系统设备 | 1、12路四编组调音台（蓝牙5.0/USB/效果) 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 1 |
| 42 | 扩声系统设备 | 1、数字音频矩阵（4*4） 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 |
| 43 | 监控摄像设备 | 1、视频会议终端 2、采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头，部署便捷，会议终端可以无缝数字接入台州市公安局已建高清MCU，支持设备呼叫、图像及语音控制。 | 台 | 1 |
| 44 | 视频控制设备 | 1、16路视频矩阵 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 1 |
| 45 | 扩声系统设备 | 1、8路可编程电源时序器 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 1 |
| 46 | 显示设备 | 1、名称:55英寸监视器（含墙装支架） 2、规格型号：支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料，表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺 | 台 | 2 |
| 47 | 显示设备 | 1、名称：LED全彩显示屏（含框） 2、像素间距1.875mm 3、模组尺寸320*160*17mm 4、模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高 5、模组平整度:≤0.12mm，箱体间缝隙≤0.16 6、模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为; 7、采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。 8、支持接收卡画面预置，支持配置文件回读，单卡支持256*256像素点，带载尺寸更大。 9、单元重量0.45Kg，便于磁吸安装，前维护操作 10、可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制 11、采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 12、支持单点校正 13、白平街亮度≥600cd/㎡(6500K，校正后) 14、色温可调范围:3000k~15000k，并可自定义色温值。 15、对比度5000:1 16、视角:水平视角160°垂直视角≥140° 17、刷新频率3000HZ 18、换帧频率:50&60HZ 19、灰度:100%亮度 16bit灰度，20%亮度12bit灰度 20、模组亮度均匀性≥98% 21、峰值功耗≤330W/㎡ 22、寿命典型值50000小时 23、产品满足盐雾10级要求 24、工作温度范围-10°-40℃ 25、存储温度范围-20-60℃ 26、在40℃80%RH恒定湿热环境下，工作正常 27、按照SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等级为优 | m2 | 9.72 |
| 48 | 视频系统设备 | 1、名称：大屏控制器 2、采用主控板加输入和输出板的结构，支持输入输出板卡 混插，能够在多个显示终端上同时显示多个动态画面，11 槽位机箱支持双主控执备(选配)，设备支持1+1电源执备(选配)，11 槽位机箱:11 槽位机箱，10 混插槽位，1输出槽位，2个主控槽位。标配1个主控板，1个电源。8个 HDMI输入接口(选配)，支持复合音频输入;8个 HDMI 输出接口(选配)， 支持复合音频输出;责通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率>30fps;可同时抓取8个4K信号上墙显示，日上墙前后CPU占用率无明显变化;支持在电视墙进行8画面分割显示:可对远程笔记本桌面进行整屏 | 台 | 1 |
| 49 | 输入设备 | 1、名称：管理电脑 2、规格：I5处理器，8G内存，500G固态硬盘，24寸显示器 | 台 | 4 |
| 50 | 配电箱 | 1、名称：大屏配电箱 2、型号：20KW 3、规格：具体参数详见系统图、箱体质量符合国家标准、箱内电气元件应符合招标人要求、浪涌保护器符合气象局要求 4、安装方式：悬挂嵌入二选一 | 台 | 1 |
| 51 | 信息插座 | 多媒体桌插（含模块），含接线盒 | 个 | 2 |
| 52 | 信息插座 | 音频桌插（含模块），含接线盒 | 个 | 2 |
| 无线对讲系统 |  |  |  |  |
| 53 | 基站设备 | 1、名称：3载频PDT集群一体化基站 2、参数：3载频PDT集群一体化基站，PDT制式，工作频率：上行:351~356 MHz;下行:361~366MHz；采用AMBE/NVOC语音编码方式，IP67防护等级，其他要求：基站需直接无缝接入台州市公安局PDT交换中心，与市局现网基站共用一套调度系统、网管系统，实现全部集群功能。 3、其他：包含调试费 | 套 | 1 |
| 54 | 射频同轴电缆 | 1、名称：同轴电缆 2、规格：1/2馈线 | m | 782.00 |
| 55 | 光纤盒 | 1、名称：耦合器； 2、参数：频率范围350-400，功率25W,分配损耗3DB,驻波比<1.25。 | 个 | 20 |
| 56 | 卫星地面站接收设备 | 二功分器 | 台 | 9 |
| 57 | 集线器 | 1、名称：室内全向天线 2、参数：频率范围350-400，增益2DBI,宽带16MHZ,驻波比<1.5 | 套 | 29 |
| 58 | 集线器 | 1、名称：壁挂天线 2、参数：频率范围350-400，增益4DBI,宽带16MHZ,驻波比<1.5 | 套 | 1 |
| 59 | 通讯网络控制设备 | 1、名称：同轴连接器 2、类别：频率范围350-400，插入损耗《0.2DB | 台 | 150 |
| 办公家具 |  |  |  |  |
| 60 | 会议桌 | 1、名称：5000*2200*780mm会议桌 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m3(测试时间≥54h)，苯未检出,甲苯未检出,二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、饰面：采用优质环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，耐磨性好，纹理清晰自然，符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 4、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。 5、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 6、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 套 | 1 |
| 61 | 讲台桌 | 1、名称：讲台桌2500*1000*7600mm 2、基材：采用中纤板（均符合环保要求，达到新国家检测标准E1级）； 3、贴面用材：采用0.6mm进口天然木皮贴面； 4、封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近； 5、油漆：采用水性漆； 6、主要五金配件：优质五金连接件。 | 套 | 2 |
| 62 | 会议椅 | 1、名称：会议椅 2、环保西皮，中高密度海绵，加厚高压E1级环保多层板，橡木椅架 | 套 | 17 |

备注：

（1）根据实际供应的数量按实结算。

（2）接招标人通知后20日内完成供货、协助招标人安装和系统调试。

（3）清单中所有证书及检测报告须中标后提供，如不提供，招标人有权解除合同。

- 技术要求

台州湾文旅综合体项目会议中心安防智能化等设备采购 ，包括项目设备的供货、运输、协助招标人安装、总体调试、技术培训、验收直至交付使用。

1.▲本项目属于 “交钥匙”工程，即所提供的所有软、硬件产品按招标方的要求采购，协助招标人安装、调试等工作需要由中标方提供实施和三年的免费现场技术支持，中标方须对智能化系统集成的完整性负责，如相关配件在招标清单中未列出但安装所采购设备时须用到，中标人须提供，产生的一切费用，均由中标方负责。项目实施期间发生的供货、协助招标人安装、总体调试、税金、运输（货物运到招标人指定的施工现场）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、施工全过程的技术指导服务、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用都已包含在竞投报价中，由中标方自行负责。

3.▲投标方中标后，在实施过程中，因中标人原因未按中标方案要求执行且性质严重的，采购方有权解除合同并要求双倍赔付合同金额，由此造成的损失由中标方承担。

4.投标单位所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

5.本招标文件中确定的设备品牌及产品是招标人认为最适合本招标项目的，投标人应予以积极响应，投标人也可以选择等同于品牌及产品不低于招标人选用的其它品牌、产品及相应服务。若投标人与采购要求不一致，须在技术偏离表中说明。不合理的产品设计方案也将有可能被拒绝。

6.所有参加投标产品的参数以产品厂家官方网站公布的参数信息为准，并提供国家级认证机构出具的检测报告。投标公司虚假投标及擅自夸大功能参数的按无效标处理。中标公示期间招标人如对中标产品参数有异议，可要求中标候选人提供样机送交国家级检测机构进行数据检测（检测费用由投标人提供）检测数据达不到招标文件要求的作废标处理。交货后如业主对产品参数有疑问，可将机器送交国家级检测机构进行数据检测（检测费用由投标人提供）检测数据达不到招标文件要求的，业主拒绝支付全部货款并移送采购相关管理部门处理。

7.现场培训：中标单位在整个工程系统安装调试完毕后，在用户指定地点对用户设备管理人员组织现场培训，时间不低于5天，培训内容包括所有设备的日常保养和维护、常见故障的排除等。

8.售后服务：提供24个月的质保期及免费维修和保养，时间从通过最终验收通过、甲方接受并无故障运行一个月后算起。中标方提供三年的免费现场技术支持。具体设备原厂商质保期超过投标承诺的，根据该设备原厂商质保期执行。

四、其他要求

1.工期：接招标人通知后20日内完成供货、协助招标人安装和系统调试。

2.付款条件：

（1）合同签订后支付签约合同价的30%作为备料款；

（2）所有设备运到工地现场，经安装、调试完毕，并通过验收合格，支付至结算总金额的98.5%；

（3）结算总金额的1.5%作为质量保证金，在质保期满后无质量及服务问题（未发生扣款情况）后一次性付清。

3.现场勘察：本项目不组织答疑会或现场踏勘，如投标人认为有必要可自行前往现场踏勘。

4.报价：

4..1报价方式：本工程项目报价方式为综合单价法。

4.2投标报价是采购文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括供货、协助招标人安装、总体调试、税金、运输（货物运到招标人指定的施工现场）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、施工全过程的技术指导服务、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用。

4.3招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合项目施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

4.4投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中。

4.5本项目所有涉及专利、品牌、规格、参数等，均为招标人对该设备的最低要求，允许投标人提供优于要求的正偏离产品。

- 主要设备材料备选品牌一览表

| 序号 | 系统名称 | 备选品牌或厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入侵报警系统 | 海康威视、大华、宇视或相当于 | 视频接入台州市公安部门视频作战平台 |
| 2 | 视频监控系统 | 海康威视、大华、宇视或相当于 |  |
| 3 | 计算机网络（智能化专网） | 锐捷、华三、华为或相当于 |  |
| 4 | 停车、门禁系统 | 富士、科拓、捷顺或相当于 |  |
| 5 | 会议系统 | CDRPA、bestar、曼特而特或相当于 |  |
| 6 | 拼接屏、显示屏 | 海康威视、大华、宇视或相当于 |  |
| 7 | 无线对讲系统 | 海能达、中兴高达、优能通信或相当于 |  |

注：若某设备材料的品牌（注册商标）与厂家存在同名时，以注册商标为先。如果存在有争议品牌，优先选用无争议品牌。

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州湾文旅综合体项目会议中心安防智能化等设备采购 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章“招标需求” |
| 3 | ▲交货期：按采购人要求完成供货及验收等工作 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目的招标代理费由中标人支付，招标代理费收费标准按《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号货物类分档累计标准80%计收）执行，招标代理费不足6000元的按6000元计。向本项目招标代理一次付清。中标人在领取中标通知书前交纳招标代理费，请各投标单位报价时综合考虑。 |
| 5 | 投标保证金：人民币3万元 投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 |
| 6 | 现场踏勘：投标人可自行踏勘，采购人不组织统一踏勘。 |
| 7 | 招标文件的澄清：投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com)向招标人（招标代理）提出。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 9 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 11 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 12 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后7日内。 |
| 14 | 履约担保金额为中标价的1%，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出，以转账、电汇或银行汇票方式存入招标人指定账户。在所有工作内容经验收合格后5个工作日内无息退还。 |
| 15 | 投标文件递交要求： 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（购买电子保函）后方可上传完成电子投标文件（因需购买电子保函缴纳保证金后才能上传电子标书，建议投标人在电子保函购买截止时间前上传标书，否则由此可能造成的无法上传标书后果自行承担）。 |
| 16 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 18 | 付款方式：详见合同条款。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的协助招标人安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）工程量按照结算时数量按实结算。

3）本项目的招标代理费由中标人支付，招标代理费收费标准按《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号货物类分档累计标准80%计收）执行，招标代理费不足6000元的按6000元计。向本项目招标代理一次付清。中标人在领取中标通知书前交纳招标代理费，请各投标单位报价时综合考虑。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

未经采购人同意，本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。

- 5、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动，其投标文件作无效标处理。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成（以下文件须加盖公章）

1、资格标

- 营业执照副本复印件；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权书（格式见附件）；

- 提供开具税率为13%的增值税专用发票能力的证明材料，如一般纳税人证明文件或以往开具的增值税发票；

- 投标人业绩；

- 技术偏离表；

（6）投标单位认为与本项目相关的其他资格证明。

- 2、商务标

（1）投标承诺书（格式见附件）；

（2）投标报价清单（格式见附件）；

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.报价方式：投标报价是采购文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括货物的供货、协助招标人安装、总体调试、税金、运输（货物运到招标人指定的施工现场）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、施工全过程的技术指导服务、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、投标人所报的综合单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：银行转帐、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30  日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人按本招标文件规定的要求使用电子投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.本工程采用电子投标，无需纸质投标文件；

2.投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3.在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。

4.在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。投标人已现场签到但未解密的，等同于撤回。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人或授权委托人盖章或签字、未在指定页面盖公章、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（5）投标有效期、服务时间等条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格。

（8）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价高于最高投标限价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：http://www.tzwztb.com/live/ 。

（二） 开标程序：

1、开标由采购代理机构工作人员主持。

2、投标人可进行在线沟通。

3、采购人依法对资格标进行审查，评标委员会对资格标进行评审。

4、资格标评审完成后，主持人宣告资格标评审无效投标人名称及理由，公布经资格标评审符合采购需求的投标人名单。

5、开启各投标人商务标。

6、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标报价得分以及推荐中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1）、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，视为放弃投标。

（3）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询台州博育信息技术有限公司技术服务电话，技术服务电话：蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。

（三） 异常情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（4）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、“台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价或工期与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

2、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，评标委员会认定投标明显缺乏竞争的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

- 评标办法及评分标准

一、资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人资格进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

二、商务标评审

在进入本阶段评审的投标文件中，按以下规则进行成本价界定：

1、成本价的界定。

在所有经评审的有效报价中，按有效报价的家数A确定是否对最低投标报价进行成本价界定：

2、如A＞3家，需对最低投标报价进行成本价界定。

如最低投标报价与次低投标报价相差5%以内的（│最低投标报价－次低投标报价│/次低投标报价×100%≤5%），最低投标报价为有效报价；如最低投标报价与次低投标报价相差5%以上的（│最低投标报价－次低投标报价│/次低投标报价×100%＞5%），最低投标报价视为低于成本价，以无效标处理。成本价仅界定一次。

3、如A≤3家，不再对最低投标报价进行成本价界定。

三、中标候选人的确定。

在所有经成本价界定后的有效报价中，评标委员会确定投标报价最低者为第一中标候选人，投标报价次低者为第二中标候选人（如投标报价相同的，则抽签确定）。

第五章 合同格式

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《采购合同》要求的内容相一致。

合同主要条款

- 一、 定义：

本合同下列述语应解释为：

- 1、“合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

“合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（货物运到买方指定的施工现场的全费用价格）。即：卖方所报的价格包括货物的供货、协助招标人安装、总体调试、税金、运输（货物运到招标人指定的施工现场）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、施工全过程的技术指导服务、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用。

- 2、“货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切货物、机械和其它材料。

- 3、“服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

- 4、“现场”是指合同项下货物将要运至和安装的地点。

- 5、“验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 二、 标准

- 1、本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

- 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 三、交货时间：按采购人要求完成供货及验收等工作。

- 四、付款方式：

- 在合同签订前卖方向买方提供中标价1%的履约担保金，如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同；合同签订后支付签约合同价的30%作为备料款；所有设备运到工地现场，经安装、调试完毕，并通过验收合格，支付至结算总金额的98.5%；结算总金额的1.5%作为质量保证金，在质保期满后无质量及服务问题（未发生扣款情况）后一次性付清。卖方在收取货款时须开具13%的增值税专用发票。综合单价包含的风险范围：

- 本工程的综合单价一次性包死，结算时应按照实际完成的工程量进行结算。

五、交货期、验收方式及地点：

1.交货期：接招标人通知后，    日内完成供货、协助招标人安装和系统调试。（逾期无法完工而引起的所有责任、费用均由中标人独自承担）。

2.验收方式及地点：按业主指定的方式、地点验收。

3.供货要求：符合设计要求、招标清单及招标文件要求。

4.中标单位需根据招标人提出的要求提供深化设计方案，方案修改直至招标人满意；如中标单位拒绝修改方案，招标人有权解除合同。

六、质保期：

质保期：投标人提供     年（自竣工验收合格之日起计算）的免费质量保证期，终身维护、定期保养。质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，保修期内服务、维保、更换配件不收费，保修期满后维修及维护仅收取成本费。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

七、货物包装、发运及运输：

1.乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.货物在交付采购人前发生的风险、运输费用均由乙方负责。

八、安装、调试及验收：

1. 买卖双方及买方委托的验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准、质量要求及封样进行交货计量和验收，各方签字后即表示交货验收完成，可以进行安装施工，但并不免除任何卖方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对买方造成损失的赔偿。

2. 不符合验收标准的，买方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、解除合同，并向卖方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

3.卖方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为买方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交买方。

4.买方对卖方提供的货物在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。

5.对技术复杂的货物，买方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.验收时卖方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用已包含在合同内。

- 九、技术文件和资料

- 1.提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件《招标需求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

- 2.如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 十、卖方履约延误

- 1.卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

- 2.在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。若买方遇紧急情况，货源需求紧急，买方可向其它供货商进行采购，卖方不可提出异议。

- 3.除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款7条规定被收取误期赔偿费。

- 4.所有提供的交货、验收都应服从买方的统一安排。

- 十一、误期赔偿费

- 1.除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按500元人民币计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为25000元。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

- 十二、 不可抗力

- 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 十三、 税费

- 本合同执行中相关的一切税费均由卖方负担。

- 十四、违约终止合同

- 1.买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后10天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔；

（3）卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（4）卖方存在重大违法违规行为。

- 2.如果买方根据上述第10.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 3.在合同服务期内，买方有权根据实际情况确定采购需求，若服务期内买方因需求等问题提前终止合同的，卖方对此表示认可，提前充分评估由此产生的影响，并承诺放弃由此产生的一切损失。若服务期内买方因需求等问题提前终止合同的，履约保证金退回。

- 十五、履约保证金的收取及罚没

- 1.在合同签订前卖方向买方提供履约担保金额为中标价的1%，如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同。

- 2.如卖方未能履行合同规定的任何义务给买方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

- 3.如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，买方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

- 4.卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）；对于卖方提供了不符合“采购清单表”中要求的货物，买方将不予接收，由此造成的工期延误及损失由卖方自负，买方除追究卖方责任外，还视实际情况保留没收履约保证金的权利。

- 十六、双方责任

- 1.买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

- 2.卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

（3） 协助买方完成全部安装后，经相关单位检测验收，若未达到合格标准，卖方应在1个月内更换并提供合格材料，并承担因不合格材料造成的一切安全经济责任。

（4） 如买方有本项目招标范围外的货物需要向卖方进行采购，买方可以向卖方进行协商采购。

- 十七、争端的解决

- 1.合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向台州仲裁委员会申请仲裁。

- 2.仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

- 3.仲裁费用和律师费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

- 4.在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 十八、转让和分包及产品不可替代

- 1.未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

- 2.产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 十九、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 二十、合同生效及其他

- 1.合同应在双方签字盖章后开始生效。

- 2.本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等效力。

如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

- 合同协议书

买方（全称）：台州市开投市政建设有限公司

卖方（全称）：                          

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就台州湾文旅综合体项目会议中心安防智能化等设备采购 项目采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1．合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 中标通知书

(2) 合同主要条款

(3) 投标文件

(4) 招标文件

(5) 合同补充条款或说明（如有）

2．合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3．货物计量验收

3.1货物计量验收：所有进场材料必须提供检验报告、出厂合格证。如买方对材料质量提出质疑，供货方无条件对材料进行取样，送有资质检测机构复试，如检测结果合格，则由买方承担材料检测费用；如检测结果不合格，则无条件退回，并赔偿给买方造成的损失。计量精度应在国家规定范围内。

4．付款方式

- 4.1在合同签订前卖方向买方提供中标价1%的履约担保金，如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同；合同签订后支付签约合同价的30%作为备料款；所有设备运到工地现场，经安装、调试完毕，并通过验收合格，支付至结算总金额的98.5%；结算总金额的1.5%作为质量保证金，在质保期满后无质量及服务问题（未发生扣款情况）后一次性付清。卖方在收取货款时须开具13%的增值税专用发票。

5．交货时间及地点：本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

6．合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（盖章）                       卖方：（盖章）

法定代表人:（签字或盖章）            法定代表人:（签字或盖章）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

第六章　投标文件格式

附件一：

法定代表人授权委托书

（参考格式）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）（以下称“授权代表” ），以本单位的名义参加                      （采购人）的                                  （项目名称）的投标。授权代表在该项目招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

授权代表身份证号：

授权代表联系电话：

授权代表身份证复印件：

法定代表人(签字或盖章) ：              授权代表 (签字) :

投标人：（盖单位公章）

日期:     年   月  日

附件二：

投标承诺书

台州市开投市政建设有限公司：

一、根据己收到的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，在全部同意招标文件内容的前提下，我方保证：

1、我方愿以总报价           元（保留整数），大写金额人民币    佰    拾    万     仟    佰     拾    元，承接上述项目。

2、供货期限：接招标人通知后20日内完成供货、协助招标人安装和系统调试。

3、质量合格。

二、如果我方中标，我方将按招标文件规定提交履约担保。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、在合同服务期内，采购人有权根据实际情况确定采购需求，若服务期内采购人因需求等问题提前终止合同的，我方对此表示认可，提前充分评估由此产生的影响，并承诺放弃由此产生的一切损失。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

日期     年    月   日

附件三：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：      年龄：       身份证号码：

联系电话：                 电子邮箱：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件：

投标人：（盖单位公章）

年       月      日

附件四：

技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：1、投标人若不填写此表，则视为完全响应招标文件要求。

2、投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在技术标《技术偏离表》中予以明确。

3、响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人名称（公章）：

日        期：

附件五 投标报价清单：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价（含税） (元) | 综合单价（元） | 小计=数量*综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 入侵探测设备 | 1、名称:有线室内双鉴探测器,含支架 2、安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 套 | 3 | 330.00 |  |  |
| 2 | 入侵报警控制器 | 1、名称:八防区模块 2、安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 套 | 1 | 500.00 |  |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 网络服务器 | 1、名称:超脑分析服务器 2、参数 a.人脸智能应用：名单库比对报警（32路图片流或16路视频流），32个人脸名单库，总库容10万张，路人档案10万份，抓拍库1000万张人脸图片，支持陌生人报警，支持人员频次统计，支持人脸签到和考勤，支持人脸1V1比对，支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索（内含2颗GPU，单颗GPU换算说明：人脸抓拍机图片流最高支持800W分辨率，不降路数=16路；IPC视频流，400W内不降路数=8路，500W=6路，800W=4路） b.周界防范智能应用：最高支持16路常规距离检测周界(200W视频流)，或最高支持12路中距离检测周界(200W视频流)，或最高支持4路远距离检测周界(200W视频流)，（内含2颗GPU，最高支持800W分辨率，单颗GPU换算说明：8路200W=6路 400W=2路 800W） c.视频结构化智能应用：8路视频流实时人体、人脸、车辆结构化分析（200W），1)支持人脸分析+比对，支持人脸以图搜图，2)支持人体分析 本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜），可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型），支持人体建模，支持以人搜人3)支持车辆分析，本地展示同可上传平台属性（车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌），支持车辆黑白名单报警，（内含2颗GPU，单颗GPU换算说明，400W内不降路数=4路） d.高空抛物智能应用： 实时监测：支持后智能高空抛物实时分析报警弹窗、上传平台，事件溯源：支持同屏预览界面快速回放抛物轨迹，证据留存：支持高空抛物事件录像和图片快速检索、导出 ，支持最大12路高空抛物后智能分析，单颗GPU性能说明： 支持6路200W分辨率高空抛物后智能分析； 支持6路400W分辨率高空抛物后智能分析； 支持4路800W分辨率高空抛物后智能分析； e.硬件规格：3U，2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源；16盘位，可满配12T硬盘，2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口，支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘；报警IO：16进8出，产品性能：输入带宽：320Mbps，64路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码。 | 台 | 1 | 38900.00 |  |  |
| 4 | 存储设备 | 1、名称:6TB硬盘 2、参数:3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 9 | 850.00 |  |  |
| 5 | 监控摄像设备 | 1、名称：周界防范摄像机(400万像素) 2、参数： a.≥400万像素，星光级1/3"CMOS智能筒型网络摄像机 b.采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 c.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR d.补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯，补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m e.最大图像尺寸: 2560 × 1440，视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 f.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 g.音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 h.支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 i.可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 j.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 k.支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 l.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 m.供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 | 台 | 7 | 590.00 |  |  |
| 6 | 监控摄像设备 | 1、名称：人脸识别摄像机(400万像素) 2、参数： a.视频分辨率： 细节通道：≥800万像素；全景通道：双400万像素拼接 b.传感器类型： 细节通道：1/1.2" Progressive Scan CMOS；全景通道：1/1.8" Progressive Scan CMOS c.最低照度： 细节通道：彩色：0.0003 Lux；黑白：0.0001 Lux 全景通道：彩色：0.0003 Lux；黑白：0.0001 Lux d.焦距&视场角：细节通道： 8~56 mm；全景通道： 4 mm e.光圈：细节通道： F1.0；全景通道：F1.0 f.补光距离：细节通道：普通监控：100 m，人脸抓拍/识别：5-25 m ；全景通道：普通监控：30 m g.智能能力：细节通道：支持全结构化模式、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件任意切换 h.支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 i.具有4个图像传感器和3个镜头 j.具有两路视频通道输出功能，通道1采用单镜头、双图像传感器，分别采集黑白及彩色图像，可对这双路视频图像进行融合输出。通道2为双镜头、双图像传感器，可分别采集2路音视频流进行拼接输出。 k.当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标跟踪、检测、筛选、抓拍、分析属性信息和上报功能。 l.全景通道水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于48° m.在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。 n.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 o.通道2水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于48° p.防控圈内的人脸识别分析，对接原有公安已建平台； | 台 | 6 | 10890.00 |  |  |
| 7 | 监控摄像设备 | 1、名称：广角半球摄像机(400万像素) 2、具备智能报警防干扰功能，当检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树枝摇晃等情况时，不触发报警 3、支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9 4、最高分辨率可达3632 × 1632 @20 fps 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境 6、支持两线式DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电 7、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 8、1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 9、支持柔光灯补光，照射距离最远可达10 m 10、符合IP66防尘防水设计，可靠性高 11、传感器类型：1/2.5" Progressive Scan CMOS 12、最低照度：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 13、宽动态：120 dB14、调节角度：垂直：-75°~75° 15、摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81° | 台 | 1 | 1062.00 |  |  |
| 8 | 监控摄像设备 | 1、名称：双目摄像机(400万像素) 2、参数： a.视频分辨率： 细节通道：400万像素；全景通道：400万像素 b.感器类型： 细节通道：1/1.8" Progressive Scan CMOS；全景通道：1/1.8" Progressive Scan CMOS c.最低照度： 通道1：彩色：0.0005 Lux；黑白：0.0001 Lux 通道2：彩色：0.0005 Lux；黑白：0.0001 Lux d.焦距：通道1： 8-32 mm；通道2： 8-32 mm e.补光距离：人脸：15 m，普通监控：80 m f.智能能力：细节通道：支持全结构化模式、道路监控模式、Smart事件模式任意切换 g.支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 h.操控性：内置微云台功能：支持远程电动调节，水平最大调节范围0°~180°，垂直最大调节范围-5°~30° i.双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。 j.可持续对目标进行跟踪，并在轨迹中显示抓拍图片；可在客户端或IE 浏览器上将人脸和人体图片、车牌和机动车图片分别关联显示；并支持实时分析并显示行人、机动车、非机动车属性信息，可将属性信息叠加在抓拍的图片上。 k.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 l.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 o.通道2水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于48° p.防控圈内的人脸识别分析，对接原有公安已建平台； | 台 | 1 | 7800.00 |  |  |
| 9 | 监控摄像设备 | 1、名称：高空鹰眼摄像机(600万像素) 2、参数： a.≥600万32倍拼接枪球 b.全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，内置4颗补光灯。c.细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。 d.内置不少于2个GPU芯片 e.全景路视频分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频分辨率不小于2560x1440 f.摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签。 | 台 | 4 | 16200.00 |  |  |
| 10 | 监控摄像设备 | 1、名称：高空鹰眼摄像机(2400万像素) 2、≥2400万270°AR球型鹰眼； 3、传感器类型:【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS； 4、最低照度：【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白），【细节】星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.5（彩色），0.0001 Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR； 5、快门：1s-1/30,000 s，慢快门； 6、模式：【聚焦模式】半自动、手动、自动，【日夜转换模式】自动ICR彩转黑、日夜转换方式 白天、夜晚、自动、定时切换； 7、宽动态：【全景】不支持，【细节】支持120dB超宽动态； 8、背光补偿、强光抑制、3D降噪、透雾、电子防抖、光学防抖、区域曝光、区域聚焦、图像参数切换； 9、图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，白平衡，自动白平衡，自动跟踪白平衡，钠灯，日光灯，室内，室外，手动白平衡；数字变倍：【全景】不支持，【细节】16倍；光学变倍45倍 10、隐私遮蔽：支持多种颜色设置，四边形区域，全景8块，细节24块； 11、信噪比：≥55 dB； 12、光学透雾：【全景】不支持；【细节】支持； 13、镜头焦距:【全景】2.8 mm，【细节】7.1-320 mm； 14、光学变倍速度：【全景】不支持，【细节】约7.4 s； 15、视场角水平视场角：60°-1.96°，垂直视场角：35.8°-1.11°，对角线视场角：67°-2.23° 16、最大光圈数：F1.0； 17、补光：红外照射距离500 m，防补光过曝； 18、云台功能： a.水平范围：360° b.垂直范围：-15°-90°（自动翻转） c.水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s d.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s e.比例变倍 【全景】不支持；【细节】支持 f.预置点个数300个、巡航扫描8条、花样扫描4条； g.断电记忆、守望功能、预置点、花样扫描、巡航扫描、自动扫描、垂直扫描、随机扫描、帧扫描、全景扫描； h.3D定位、方位角信息显示、预置点视频冻结定时任务、预置点、花样扫描、巡航扫描、自动扫描、垂直扫描、随机扫描、帧扫描、全景扫描、球机重启、球机校验、辅助输出； 20.视频 a.最大图像尺寸：8160 × 2400 b.码流类型 【全景】主码流，子码流；【细节】主码流，子码流，三码流 主码流帧率分辨率 【全景】 50 Hz：25 fps（8160 × 2400，6120 × 1800，5760 × 1696，3840 × 1080） 60 Hz：30 fps（8160 × 2400，6120 × 1800，5760 × 1696，3840 × 1080） 【细节】 50 Hz：25 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）? 60 Hz：24 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）? 子码流帧率分辨率 【全景】 50 Hz：25 fps（2048 × 600，1280 × 376） 60 Hz：30 fps（2048 × 600，1280 × 376） 【细节】 50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）? 60 Hz：24 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240）? 第三码流帧率分辨率 【全景】不支持 【细节】 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 576，640 × 480，352 × 288） 60 Hz：24 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 480，640 × 480，352 × 240）? 视频压缩标准 H.265，H.264，MJPEG Smart 264 支持 Smart 265 支持 音频 音频压缩标准 G.711alaw，G.711ulaw，G.722.1，G.726，MP2L2，AAC，PCM 音频采样率 PCM：8 KHz，16 KHz，32 KHz，48 KHz；MP2L2：16 KHz，32 KHz，48 KHz； AAC：16 KHz，32 KHz，48 KHz 智能 Smart事件 区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗的留侦测，物品拿取侦测 Smart跟踪 手动跟踪，全景跟踪，事件跟踪，支持多场景巡航跟踪 报警联动 预置点，巡航扫描，花样扫描，SD卡录像，报警输出，邮件，上传中心，上传FTP Smart编码 Smart2 | 台 | 1 | 36120.00 |  |  |
| 11 | 软件 | 1、名称：数据一张图: 2、感知点位上图：理鹰眼设备、安防监控设备中的关键点位信息，明确点位名称、经纬度位置、地址、朝向等信息后，在感知地图基础上开展感知点位信息的上图; 3、感知地图:依托GIS地图等地图资源，围绕安保区域开展感知地图的圈定，建设感知底图; 4、实时感知视频播放:在视频流数据对接的基础上，建设本地化的视频流解码程序及视频播放窗口，实现实时感知视频的在线播放。支持通过切换，切换至实时感知视频播放页面，选择具体点位后进行播放; 5、实时车辆通行:对区域内的车辆通行涉及的车牌信息、进出车辆数量等进行感知并动态展示车辆进出总数、实时进出数等信息; 6、实时人员通行:人像识别分析平台数据，通过数据筛选，区域内的人员通行基础数据;人员通行签到的相关数据，对监测时段、人员通行人次限制阈值等数据; | 套 | 1 | 165000.00 |  |  |
| 12 | 蓄电池 | 配套摄像机供电开关电源 12V10A | 个 | 24 | 25.00 |  |  |
| 13 | 避雷器 | 1、名称:防雷模块（摄像机二合一防雷器） 2、安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 组 | 6 | 809.00 |  |  |
| 14 | 监控摄像设备 | 1、名称：室外立杆,含立杆基础 2、类别：3.5米钢制杆,热镀锌，综合考虑（满足图纸设计、规范及使用要求） | 台 | 6 | 1038.75 |  |  |
| 15 | 监控摄像设备 | 1、名称：摄像机监控立杆安装； 2、主要技术参数指标不低于下列要求：H=0.5米，综合考虑. | 台 | 7 | 120.00 |  |  |
| 16 | 接地母线 | 1、名称：镀锌圆钢 2、规格：10mm 3、安装形式：埋地敷设 | m | 12.00 | 4.34 |  |  |
| 17 | 带形母线 | 接地线 BVR35 | m | 12.00 | 26.72 |  |  |
| 智能化专网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 交换机 | 1、名称:24口POE交换机 2、参数:提供24个千兆POE电口，4千兆Combo口 | 台 | 3 | 3340.00 |  |  |
| 19 | 模块 | 1、名称：千兆单模光模块 2、规格：千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 12 | 270.75 |  |  |
| 出入口控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：人脸识别终端 2、规格：满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 4 | 3215.00 |  |  |
| 21 | 蓄电池 | 人脸识别电源 12V10A | 个 | 4 | 25.00 |  |  |
| 22 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：单机芯摆闸 2、规格：1、防撞手动复位机芯；2、支持刷IC或ID卡控制闸机运行；3、控制板带计数功能、常开/常闭功能；4、断电自动打开,上电自动复位，红外防夹功能；5、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 4 | 11500.00 |  |  |
| 23 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：双机芯摆闸 2、规格：1、防撞手动复位机芯；2、支持刷IC或ID卡控制闸机运行；3、控制板带计数功能、常开/常闭功能；4、断电自动打开,上电自动复位，红外防夹功能；5、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 | 13680.00 |  |  |
| 24 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.安装方式及参数要求:嵌入单元门口机满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 | 468.00 |  |  |
| 25 | IC卡 | 1.名称:IC卡 2.安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 套 | 1000 | 3.00 |  |  |
| 26 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸录入仪 2.满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 | 1950.00 |  |  |
| 27 | 软件 | 1.名称:人脸识别管理软件 2.安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 套 | 1 | 3500.00 |  |  |
| 停车管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 停车场管理设备 | 1、名称：直杆道闸 2、规格：显示区域 P字灯面板 钢化玻璃,整机尺寸 300*287*1000mm（长*宽*高）,工作电压 AC 220V ±10% 50HZ,机芯功率 ≤160W,整机功率 ≤200W,运行寿命 ≥500万次,遥控距离 ≤30米,开/关闸时间 3S ~ 4S,防护等级 IP54,工作温度 -25℃～+70℃,储运温度 -30℃～+75℃,工作湿度 ≤95%，无凝露,储运湿度 ≤95%，无凝露,使用环境户外 | 台 | 2 | 4200.00 |  |  |
| 29 | 停车场管理设备 | 1、名称：数字车辆检测器 2、规格：压地感检测/或车过落闸地感检测 3、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 | 400.00 |  |  |
| 30 | 停车场管理设备 | 1、名称：车辆识别控制机(含补光灯及显示屏) 2、规格： 外形尺寸：190*209.4*1340（长*宽*高）； 机箱颜色：土豪金搭配细沙黑； 整机重量：<20KG； 工作温度：-25℃～70℃； 工作湿度：≤95%，不凝露； 防护等级：IP56； 电源电压：AC220V±10% 50Hz； 额定功率：<40W； 通讯方式：TCP/IP 通讯； 满足图纸设计、规范及使用要求。 | 台 | 2 | 7500.00 |  |  |
| 31 | 遥控接收装置 | 1、名称:遥控接收装置 2、安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 套 | 2 | 73.00 |  |  |
| 32 | 停车场管理设备 | 1、名称：地感线圈 2、类别：耐高温，100米/卷，可绕2-3个线圈（根据实际线圈大小）满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 | 122.00 |  |  |
| 33 | 接线盒 | 钢制接线盒暗装，86H | 个 | 2 | 3.76 |  |  |
| 34 | 安全岛 | 1、名称:安全岛 2、安装方式及参数要求:满足图纸设计、规范及使用要求 | 个 | 2 | 1000.00 |  |  |
| 会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 机柜、机架 | 1、名称：综合机柜 2、规格：42U标准机柜（19寸），SPCC冷轧钢板，防护等级IP20，带16位PDU 3、安装方式：壁挂 | 台 | 1 | 2965.00 |  |  |
| 36 | 扩声系统设备 | 1、组合式音柱扬声器 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 | 2320.00 |  |  |
| 37 | 扩声系统设备 | 1、专业功放 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 1 | 4065.00 |  |  |
| 38 | 扩声系统设备 | 1、数字会议主机 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 1 | 6000.00 |  |  |
| 39 | 扩声系统设备 | 1、会议发言单元 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 12 | 1440.00 |  |  |
| 40 | 扩声系统设备 | 1、会议代表发言单元 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 1 | 1440.00 |  |  |
| 41 | 扩声系统设备 | 1、12路四编组调音台（蓝牙5.0/USB/效果) 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 1 | 6300.00 |  |  |
| 42 | 扩声系统设备 | 1、数字音频矩阵（4*4） 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 2 | 9300.00 |  |  |
| 43 | 监控摄像设备 | 1、视频会议终端 2、采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头，部署便捷，会议终端可以无缝数字接入台州市公安局已建高清MCU，支持设备呼叫、图像及语音控制。 | 台 | 1 | 84795.00 |  |  |
| 44 | 视频控制设备 | 1、16路视频矩阵 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 1 | 8280.00 |  |  |
| 45 | 扩声系统设备 | 1、8路可编程电源时序器 2、满足图纸设计、规范及使用要求 | 台 | 1 | 1860.00 |  |  |
| 46 | 显示设备 | 1、名称:55英寸监视器（含墙装支架） 2、规格型号：支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料，表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺 | 台 | 2 | 4550.00 |  |  |
| 47 | 显示设备 | 1、名称：LED全彩显示屏（含框） 2、像素间距1.875mm 3、模组尺寸320*160*17mm 4、模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高 5、模组平整度:≤0.12mm，箱体间缝隙≤0.16 6、模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为; 7、采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。 8、支持接收卡画面预置，支持配置文件回读，单卡支持256*256像素点，带载尺寸更大。 9、单元重量0.45Kg，便于磁吸安装，前维护操作 10、可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制 11、采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 12、支持单点校正 13、白平街亮度≥600cd/㎡(6500K，校正后) 14、色温可调范围:3000k~15000k，并可自定义色温值。 15、对比度5000:1 16、视角:水平视角160°垂直视角≥140° 17、刷新频率3000HZ 18、换帧频率:50&60HZ 19、灰度:100%亮度 16bit灰度，20%亮度12bit灰度 20、模组亮度均匀性≥98% 21、峰值功耗≤330W/㎡ 22、寿命典型值50000小时 23、产品满足盐雾10级要求 24、工作温度范围-10°-40℃ 25、存储温度范围-20-60℃ 26、在40℃80%RH恒定湿热环境下，工作正常 27、按照SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等级为优 | m2 | 9.72 | 14522.00 |  |  |
| 48 | 视频系统设备 | 1、名称：大屏控制器 2、采用主控板加输入和输出板的结构，支持输入输出板卡 混插，能够在多个显示终端上同时显示多个动态画面，11 槽位机箱支持双主控执备(选配)，设备支持1+1电源执备(选配)，11 槽位机箱:11 槽位机箱，10 混插槽位，1输出槽位，2个主控槽位。标配1个主控板，1个电源。8个 HDMI输入接口(选配)，支持复合音频输入;8个 HDMI 输出接口(选配)， 支持复合音频输出;责通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率>30fps;可同时抓取8个4K信号上墙显示，日上墙前后CPU占用率无明显变化;支持在电视墙进行8画面分割显示:可对远程笔记本桌面进行整屏 | 台 | 1 | 74520.00 |  |  |
| 49 | 输入设备 | 1、名称：管理电脑 2、规格：I5处理器，8G内存，500G固态硬盘，24寸显示器 | 台 | 4 | 5000.00 |  |  |
| 50 | 配电箱 | 1、名称：大屏配电箱 2、型号：20KW 3、规格：具体参数详见系统图、箱体质量符合国家标准、箱内电气元件应符合招标人要求、浪涌保护器符合气象局要求 4、安装方式：悬挂嵌入二选一 | 台 | 1 | 6195.00 |  |  |
| 51 | 信息插座 | 多媒体桌插（含模块），含接线盒 | 个 | 2 | 291.61 |  |  |
| 52 | 信息插座 | 音频桌插（含模块），含接线盒 | 个 | 2 | 150.21 |  |  |
| 无线对讲系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 基站设备 | 1、名称：3载频PDT集群一体化基站 2、参数：3载频PDT集群一体化基站，PDT制式，工作频率：上行:351~356 MHz;下行:361~366MHz；采用AMBE/NVOC语音编码方式，IP67防护等级，其他要求：基站需直接无缝接入台州市公安局PDT交换中心，与市局现网基站共用一套调度系统、网管系统，实现全部集群功能。 3、其他：包含调试费 | 套 | 1 | 453989.00 |  |  |
| 54 | 射频同轴电缆 | 1、名称：同轴电缆 2、规格：1/2馈线 | m | 782.00 | 36.52 |  |  |
| 55 | 光纤盒 | 1、名称：耦合器； 2、参数：频率范围350-400，功率25W,分配损耗3DB,驻波比<1.25。 | 个 | 20 | 707.61 |  |  |
| 56 | 卫星地面站接收设备 | 二功分器 | 台 | 9 | 813.60 |  |  |
| 57 | 集线器 | 1、名称：室内全向天线 2、参数：频率范围350-400，增益2DBI,宽带16MHZ,驻波比<1.5 | 套 | 29 | 410.19 |  |  |
| 58 | 集线器 | 1、名称：壁挂天线 2、参数：频率范围350-400，增益4DBI,宽带16MHZ,驻波比<1.5 | 套 | 1 | 689.30 |  |  |
| 59 | 通讯网络控制设备 | 1、名称：同轴连接器 2、类别：频率范围350-400，插入损耗《0.2DB | 台 | 150 | 42.94 |  |  |
| 办公家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 会议桌 | 1、名称：5000*2200*780mm会议桌 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m3(测试时间≥54h)，苯未检出,甲苯未检出,二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、饰面：采用优质环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，耐磨性好，纹理清晰自然，符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 4、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。 5、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 6、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 套 | 1 | 5000.00 |  |  |
| 61 | 讲台桌 | 1、名称：讲台桌2500*1000*7600mm 2、基材：采用中纤板（均符合环保要求，达到新国家检测标准E1级）； 3、贴面用材：采用0.6mm进口天然木皮贴面； 4、封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近； 5、油漆：采用水性漆； 6、主要五金配件：优质五金连接件。 | 套 | 2 | 1800.00 |  |  |
| 62 | 会议椅 | 1、名称：会议椅 2、环保西皮，中高密度海绵，加厚高压E1级环保多层板，橡木椅架 | 套 | 17 | 1290.00 |  |  |
| 合计=1+2+...+62= 元 大写（ ） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、结转至附件二投标承诺书；

2、本表所列的所有货物清单，请各投标人自行填报综合单价（保留二位小数）

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标人所报的综合单价包括货物的供货、协助招标人安装、总体调试、税金、运输（货物运到招标人指定的施工现场）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、施工全过程的技术指导服务、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。

4、本工程的综合单价一次性包死，结算时应按照实际完成的工程量进行结算。